## Capa
NEXA RESOURCES ARIPUANÃ
TÍTULO: |  |  |  | Nº NEXA: |  |  |  | FOLHA:
REFORMA DAS UBSs E HM PROJETO EXECUTVO - UBS CONSELVAN MEMÓRIA DE CÁLCULO DIMENSIONAMENTO EQUIP. ELÉTRICOS |  |  |  | MC-I726418001-0000ELE0513
|  |  |  | Nº EMITENTE: |  |  |  | REV.:
|  |  |  | 7074266 |  |  |  | 2
REVISÕES
TE: TIPO DE EMISSÃO:
A - PARA CONHECIMENTO |  |  | D - PARA COMPRA | G - FINAL/CERTIFICADO
B - PARA APROVAÇÃO |  |  | E - PARA CONSTRUÇÃO | H - CANCELADO
C - PARA COTAÇÃO |  |  | F - APROVADO | I - CONFORME CONSTRUÍDO / ASBUILT
REV.: | TE | Descrição |  | Por | Ver. | Apr. | Liber. | Data
0 | B | PARA APROVAÇÃO |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-09-21
1 | F | APROVADO |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-10-08
2 | E | PARA CONSTRUÇÃO |  | MC | DGS | MP | MP | 2020-11-19
Este documento contém informações confidenciais. O conteúdo deste documento é de propriedade integral da NEXA. Este documento não pode ser reproduzido nem retransmitido a terceiros por quaisquer meios, nem pode ser utilizado para fins pessoais, particularmente para a execução do que aqui está representado sem a expressa autorização da NEXA.

## MC
|  |  |  | NEXA RESOURCES ARIPUANÃ | [8 empty] | Nº NEXA: |  |  |  | PÁG.:
MC-I726418001-0000ELE0513
|  |  |  | REFORMA DAS UBSs E HM PROJETO EXECUTVO - UBS CONSELVAN MEMÓRIA DE CÁLCULO DIMENSIONAMENTO EQUIP. ELÉTRICOS | [8 empty] | Nº EMITENTE |  |  |  | REV.:
[13 empty] | 7074266 |  |  |  | 2
Tag do Painel | Tag do Equipamento | Descrição | Demanda (KVA) | Tensão (V) | FP. | In (A) | Fator de Segurança | Imax | Disjuntor ou Fusível |  | Modo de Instalação | N° Cabos Adot. / Fase | N° Cabos/Circuito | Sseção (mm²) | Corrente Max. Adm. Cabo (A) | Comp. Lev. Linear (m) | Queda de Tensão
[8 empty] | (In x FS) | Tipo | In (A)
EE/UBS | QDG-N | TRECHO DO POSTE ATÉ ENTRADA ENERGIA UBS | 58,29 | 220 | 0.82 | 153.39 | 5% | 161.0595 | D | 200 | APARENTE | 1 | 5 | 120 | 249 | 25 | 1
QDG-N | QLT-N-1 | QLT-N-1 | 40,8 | 220 | 0.82 | 107.2 | 5% | 112.56 | D | 125 | APARENTE | 1 | 5 | 50 | 141 | 15 | 0.2676
QDG-N | QLT-N-2 | QLT-N-2 | 7,56 | 220 | 0.82 | 19.9 | 20% | 23.88 | D | 40 | APARENTE | 1 | 5 | 10 | 54 | 18 | 0.4402
QDG-N | QLT-NE-COPA | QLT-NE-COPA | 6,68 | 220 | 0.82 | 17.5 | 20% | 21 | D | 40 | APARENTE | 1 | 5 | 10 | 54 | 20 | 0.9
QDG-N | AEX-USB-01 | AEX-USB-01 | 1,76 | 220 | 0.82 | 4.6 | 20% | 5.52 | D | 20 | APARENTE | 1 | 5 | 6 | 40 | 20 | 0.09
QDG-N | QF-N-AC | QF-N-AC | 32,82 | 220 | 0.82 | 86.2 | 20% | 103.44 | D | 100 | APARENTE | 1 | 5 | 35 | 117 | 18 | 0.66
QLT-N-1 | 1 | ILUM. DML/EXP./EST./VEST./ADM | 0,61 | 220 | 0.82 | 7.9 | 20% | 9.48 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 20 | 1.04
QLT-N-1 | 2 | ILUM. ABRIGO RESÍDUOS/ÁREA AMBULÂNCIA | 0,21 | 220 | 0.82 | 38.9 | 20% | 46.68 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 30 | 0.83
QLT-N-1 | 3 | ILUM. S.URGÊNCIA/OBSERVAÇÃO/CIR.3 | 0,87 | 220 | 1 | 7.9 | 20% | 9.48 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 25 | 1.86
QLT-N-1 | 4 | ILUM. PROCEDIMENTO/CONS. DIFE./CONSULTÓRIO | 0,89 | 220 | 1 | 3.2 | 20% | 3.84 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 25 | 1.9
QLT-N-1 | EM | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0,11 | 127 | 0.82 | 0.28 | 20% | 0.336 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 20 | 0.11
QLT-N-1 | T1 | TOM. ÁREA DE RESÍDUOS | 1,5 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 2.4
QLT-N-1 | T2 | TOM. SALA DE MANUTENÇÃO | 1 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 1.6
QLT-N-1 | T3 | TOM. SALA DE MANUTENÇÃO | 1 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0.53
QLT-N-1 | T4 | TOM. ÁREA AMBULÂNCIA | 1,5 | 127 | 0.82 | 3.81 | 20% | 4.572 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 31 | 25 | 2
QLT-N-1 | T6 | TOM. DML/EXPURGO | 0,6 | 127 | 0.82 | 5.12 | 20% | 6.144 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 31 | 25 | 0.8
QLT-N-1 | T7 | TOM. ESTERILIZAÇÃO /SALA DE URGÊNCIA | 0,5 | 127 | 0.82 | 1.85 | 20% | 2.22 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 31 | 45 | 0.53
QLT-N-1 | T8 | TOM. /SALA DE URGÊNCIA | 0,3 | 127 | 0.82 | 14.11 | 20% | 16.932 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 31 | 25 | 0.32
QLT-N-1 | T9 | TOM. OBSERVAÇÃO DE CURTA PERMANÊNCIA | 0,5 | 127 | 0.82 | 0.28 | 20% | 0.336 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 31 | 25 | 0.668
QLT-N-1 | T10 | TOM. ADMINISTRAÇÃO | 0,3 | 127 | 0.82 | 1.57 | 20% | 1.884 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.32
QLT-N-1 | T11 | TOM. ADMINISTRAÇÃO | 0,3 | 127 | 0.82 | 3.13 | 20% | 3.756 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.32
QLT-N-1 | T12 | TOM. ADMINISTRAÇÃO | 0,3 | 127 | 0.82 | 9.4 | 20% | 11.28 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.32
QLT-N-1 | T13 | TOM. CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01/02 | 0,6 | 127 | 0.82 | 7.05 | 20% | 8.46 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.8
QLT-N-1 | T14 | TOM. SALA DE PROCEDIMENTO E CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | 0,6 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.89
QLT-N-1 | CH1 | CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO | 7,5 | 127 | 0.82 | 7.84 | 20% | 9.408 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 2.4
QLT-N-1 | CH2 | CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO | 7,5 | 127 | 0.82 | 7.84 | 20% | 9.408 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 2.4
QLT-N-1 | CH3 | CHUVEIRO BANHO OBSERVAÇÃO | 7,5 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 1.08
QLT-N-1 | PF1 | PONTO DE FORÇA CADEIRA ODONTOLOGICA | 0,5 | 127 | 0.82 | 1.57 | 20% | 1.884 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 45 | 0.27
QLT-N-2 | PF2 | PONTO DE FORÇA BOMBA DE RECALQUE | 1,8 | 220 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.39
QLT-N-2 | 1 | ILUM. ESPERA/S.EDUCAÇÃO E SAÚDE/ATENDIMENTO | 0,83 | 127 | 0.82 | 6.51 | 20% | 7.812 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 25 | 1.78
QLT-N-2 | 2 | ILUM. FARM./ALMOX./AGENTE/CURAT./VACIN./S.ODONT./IMUN./INALAÇÃO | 0,69 | 127 | 0.82 | 5.38 | 20% | 6.456 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 25 | 1.47
QLT-N-2 | 3 | ILUM. ESPERA INTERNA | 0,13 | 127 | 0.82 | 1 | 20% | 1.2 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 20 | 0.22
QLT-N-2 | IE | ILUM. EXTERNA | 0,47 | 127 | 0.82 | 3.67 | 20% | 4.404 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 20 | 0.8
QLT-N-2 | EM | ILUM. DE EMEREGENCIA | 0,09 | 127 | 0.82 | 0.71 | 20% | 0.852 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 20 | 0.15
QLT-N-2 | T1 | TOM. EDUCAÇÃO EM SAÚDE/ATENDIMENTO | 0,6 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 1.03
QLT-N-2 | T2 | TOM. ESPERA E CIRCULAÇÃO | 0,6 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 1.03
QLT-N-2 | T3 | TOM. CONSULTÓRIO DE ODONTO/ALMOX. E ARMAZ. FARMÁCIA | 0,6 | 220 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0.64
QLT-N-2 | T4 | TOM. CONSULTÓRIO DE ODONTO/CURATIVO/WC | 0,6 | 220 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0.64
QLT-N-2 | T5 | TOM. CIRCULAÇÃO 2 | 0,6 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0.64
QLT-N-2 | PF.COMP2 | PONTO DE FORÇA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | 0,75 | 127 | 0.82 | 3.41 | 20% | 4.092 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.33
QLT-N-2 | PF-C1 | PONTO DE FORÇA CADEIRA ODONTOLOGICA | 0,5 | 220 | 0.82 | 2.27 | 20% | 2.724 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0.18
QLT-N-COPA | 1 | ILUM. COPA | 0,15 | 127 | 0.82 | 1.15 | 20% | 1.38 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 10 | 0.12
QLT-N-COPA | T1 | TOMADAS COPA | 0,5 | 127 | 0.82 | 3.92 | 20% | 4.704 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 10 | 0.26
QLT-N-COPA | T2 | TOMADAS COPA | 1,5 | 220 | 0.82 | 6.82 | 20% | 8.184 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 10 | 0.27
QLT-N-COPA | T3 | TOMADAS COPA | 0,6 | 127 | 0.82 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 10 | 0.32
QLT-N-COPA | EM | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | 0,03 | 127 | 0.82 | 0.21 | 20% | 0.252 | D | 16 | APARENTE | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 10 | 0.02
QT-NB-1 | NB1 | TOMADAS ALMOXARIFADO/S. AGENTE | 0,6 | 127 | 1 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 40 | 1.28
QT-NB-1 | NB2 | TOMADAS ALMOXARIFADO - GELADEIRA | 0,6 | 127 | 1 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 40 | 1.28
QT-NB-1 | NB3 | TOMADAS ACOLHIMENTO | 0,6 | 127 | 1 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 30 | 0.96
QT-NB-1 | NB4 | TOMADAS ATENDIMENTO | 0,6 | 127 | 1 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.8
QT-NB-1 | NB5 | TOMADAS IMUNIZAÇÃO - GELADEIRA | 0,6 | 127 | 1 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 30 | 0.96
QT-NB-1 | NB6 | TOMADAS IMUNIZAÇÃO | 0,6 | 127 | 1 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 30 | 0.96
QT-NB-1 | NB7 | TOMADAS CONSULTÓRIO DIFERENCIADO | 0,6 | 127 | 1 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0.8
QT-NB-1 | NB8 | TOMADAS CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1/2 | 0,6 | 127 | 1 | 4.7 | 20% | 5.64 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 30 | 0.96
QT-NB-1 | NB9 | TOMADAS ADM | 0,6 | 127 | 1 | 5.45 | 20% | 6.54 | D | 20 | APARENTE | 1 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0.43
Note on F6: TENSÃO: 13,8kV 4.16kV 690V 440V 380V 220V
Note on G6: Tabela Automática
Note on M6: Leito S - sem tampa Leito C - com tampa Eletroduto Rede Dutos RDP - Rede Dist. Protegida